Показатели, подлежащие ежегодному раскрытию в сфере электроэнергетики электросетевыми предприятиями, за 2019 год

(в соответствии со Стандартами раскрытия информации № 24 в редакции от 30.01.2019г.)

1. (п. 19-г (абз.4) Перечень зон деятельности АО "Электротехнический комплекс".

| ( размещение объектов по округам города Омска и районам Омской области) |
| --- |
| № | Наименование объекта электрических сетей | Класс напряжения |
| Кировский административный округ г.Омска |
| 1 | ПС ГНС | 110/6кВ |
| 2 | ТП-5726 | 10/6/0,4кВ |
| 3 | ТП-6045 | 6/0,4кВ |
| 4 | ТП-6130 | 10/0,4кВ |
| 5 | ТП-6044 (кроме РУ-10кВ) | 10/6/0,4кВ |
| 6 | ТП-5896, 5895 | 10/0,4кВ |
| 7 | ТП-5010 | 10/0,4кВ |
| 8 | ТП-6603 | 10/0,4кВ |
| Ленинский административный округ г.Омска |
| 9 | ПС ОБВ-1, ОБВ-2 | 110/6кВ |
| 10 | ТП-3327 | 6/0,4кВ |
| 11 | ТП-3111 | 10/6/0,4кВ |
| 12 | ТП-3879 | 10/0,4кВ |
| 13 | КТП-36 | 10/0,4кВ |
| 14 | ТП-3552 | 10/0,23кВ |
| Октябрьский административный округ г.Омска |
| 15 | РП-700 | 10/6кВ |
| 16 | ТП-7018 | 10/0,4кВ |
| 17 | КТП-7107 | 10/0,4кВ |
| Советский административный округ г.Омска |
| 18 | ПС ВОС | 110/6кВ |
| 19 | ПС Комсомольская | 110/35/6кВ |
| 20 | РП-111 | 10/6/0,4кВ |
| 21 | ТП-1635 | 6/0,4кВ |
| 22 | ТП-1201 | 10/6кВ |
| 23 | ТП-8112 | 10/0,4кВ |
| 24 | ТП-1105 | 10/0,4кВ |
| 25 | ТП-1125 | 10/0,4кВ |
| 26 | ТП-1626 | 6/0,4кВ |
| Центральный административный округ г.Омска |
| 27 | ПС Кислородная | 110/10/6кВ |
| 28 | ТП-4152 | 10/6/0,4кВ |
| 29 | ТП-8549 | 10/6/0,4кВ |
| 30 | ТП-2140 | 10/0,4кВ |
| 31 | ТП-8869 | 10/0,4кВ |
| 32 | ТП-2110 | 10/0,4кВ |
| 33 | ТП-8100 | 10/6/0,4кВ |
| 34 | ТП-2125 | 10/0,4кВ |
| 35 | ТП-2195, ТП-2196 | 10/0,4 |
| 36 | ТП-2138, ТП-2139 | 10/0,4кВ |
| 37 | ТП-2379 | 10/0,4кВ |
| Районы Омской области |
| 38 | ПС Падь 110/6кВ | Омский р-н |
| 39 | КТП-ГА-3-2 10/0,4кВ | Таврический р-н |

2. Информация о техническом состоянии сетей (п.19-г(абз.5)).

2.1 Техническое состояние электрических сетей в 2019 году – удовлетворительное.

2.2. Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2019 год по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО «Электротехнический комплекс» с указанием даты аварийного отключения и даты включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

|  | КАО г.Омска | ЛАО г.Омска | ОктАО г.Омска | САО г.Омска | ЦАО г.Омска | Районы Омской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  | 15.02 Кислородная (РП-7) |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  | 24.04 - Комсомольская |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  | 18.07 Кислородная | 25.07 Падь |
| Август |  |  |  |  | 12.08 Кислородная |  |
| Сентябрь |  |  |  | 18.09 Комосомльская |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |

Перечень аварийных или внеплановых отключений согласно актов расследования технологических нарушений, произошедших в электросетях АО «ЭТК» за 2019 год.

| Дата и время аварийного отключения - время включения | Причина отключения | Мероприятия по устранению/недопущению |
| --- | --- | --- |
| 15.02.2019 15-27 – 15.02.2019 17-53 | Ошибочные действия персонала при производстве оперативных переключений | Выполнить оперативную блокировку между СВВ-6кВ РП-7 ПС Кислородная и ЗН СП-6 |
| 24.04.2019 16-27 – 24.04.2019 16-35 | Ошибочные действия персонала при производстве оперативных переключений | Провести ревизию яч.27 (фиксация выкатной тележки ВВ-6 Т-2 Комсомольская) |
| 18.07.2019 22-45 – 19.07.2019 16-13 | Неправильные действия защитных устройств или автоматики | Выполнить повторный расчет уставок РЗА ПС Кислородная |
| 25.07.2019 14-13 – 25.07.2019 16-46 | Отключение оборудования 110кВ ССО (Омскэнерго) | Не требуются |
| 12.08.2019 23-45 – 13.08.2019 13-54 | Работа диф.защиты Т-1 от воздействия животных, птиц | Провести осмотр ограждения на предмет возможности проникновения животных |
| 18.09.2019 12-04 – 18.09.2019 12-12 | Ошибочные действия персонала при производстве оперативных переключений | Провести ревизию ЛР С-62 |

Полный перечень отключений – на сайте Компании в разделе Раскрытие информации Электросетевой организацией http://etk.energocomplex55.ru/documents/elektrosetevoy_organizatsiey.

| 3. Объём недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии потребителям, запитанным от электрических сетей АО «Электротехнический комплекс» за 2019 год (п.19-г,абз.6) | 0 тыс.кВт*ч., в том числе: 1 квартал: 0 2 квартал: 0 3 квартал: 0 4 квартал: 0 | Объем недоотпуска равен нулю, т.к. потребители, в отношении которых происходили перерывы в электроснабжении, имеют резервное электроснабжение. |
| --- | --- | --- |
| Объём недоотпущенной в результате аварийных и плановых отключений электрической энергии потребителям, запитанным от электрических сетей АО «ЭТК», в том числе по вине смежных сетевых организацией и воздействия сторонних потребителей, по форме 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах АО «ЭТК» за 2019 год | 759,7тыс.кВт*ч., в том числе: 1 квартал: 0,4 2 квартал: 718,0 3 квартал: 36,3 4 квартал: 5,0 |  |
| 4. Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием сводного текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше (п.19-г,абз.7): | 44,849 МВт. | на 01.01.2020 |
| 5. Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием сводного текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ (п.19-г,абз.8): | 25,832 МВт. | на 01.01.2020 |