РАЗДЕЛ 3. Техническое задание

Утверждаю:

Заместитель директора по ЭЭС

________________ Солопов В.Г.

«11» декабря 2020 г.

| № | Номенклатура | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блок выключателя 35кВ, 1000А, 25кА без встроенных трансформаторов тока: - вакуумный с пружинным электроприводом и распределительным шкафом (в зависимости от типа выключателя); - металлоконструкции, предусматривающие блочную установку на раме выключателя двух разъединителей и трансформаторов тока, для установки оборудования на существующий железобетонный фундамент; - технические характеристики должны соответствовать данным опросного листа (приложение 1); - монтажный комплект (элементы для сборки, крепёж, пр.); - комплект ЗИП; - документация. | шт. | 3 |
|  | Шкаф зажимов ШЗН (100 клемм с обогревом, включая 10 клемм с возможностью опломбировки) | шт | 3 |
|  | Трансформатор напряжения 35кВ ЗНОЛ-35 III 0.5/3Р/3P: - индуктивный, литой; - металлоконструкции для установки оборудования на существующий железобетонный фундамент; - технические характеристики должны соответствовать данным опросного листа (приложение 1, лист 4); - монтажный комплект (элементы для сборки, крепёж, пр.); - комплект ЗИП; - документация. | фаз | 6 |
|  | Шкаф зажимов трансформатора напряжения ШЗН (100 клемм с обогревом, включая 10 клемм с возможностью опломбировки) | шт | 2 |
|  | Трансформатор тока ТОЛ-35-IV 0,5S/0.5/10P/10P/10P-400-600/5: - литой; - металлоконструкции для установки оборудования на раме блока выключателя; - технические характеристики должны соответствовать данным опросного листа (приложение 1, лист 2); - монтажный комплект (элементы для сборки, крепёж, пр.); - комплект ЗИП; - документация. | полюсов | 12 |
|  | Разъединитель трехполюсный 35кВ 1000А 25кА с 2-мя заземляющими ножами: - с металлоконструкциями для установки на раме блока выключателя; - технические характеристики должны соответствовать данным опросного листа (приложение 1, лист 3); - количество блок-контактов: 6/6/0, на ЗН – 5/5/0; - монтажный комплект; комплект ЗИП; - документация. | шт. | 4 |
|  | Разъединитель трехполюсный 35кВ 1000А 25кА с 1-м заземляющим ножом: - с металлоконструкциями для установки на раме блока выключателя; - технические характеристики должны соответствовать данным опросного листа (приложение 1, лист 3); - количество блок-контактов: 6/6/0, на ЗН – 5/5/0; - монтажный комплект; комплект ЗИП; - документация. | шт. | 6 |
|  | Ограничитель перенапряжения ОПН-П-35/40,5/10/550 III УХЛ1: - полимерный; - с металлоконструкциями для установки на раме блока выключателя; - технические характеристики должны соответствовать данным опросного листа (приложение 1); - монтажный комплект; комплект ЗИП; - документация. | фаз | 6 |
|  | Система оперативного постоянного тока, соответствующая СТО 56947007-29.120.40.041-2010, включающая: - аккумуляторная батарея 180 А/ч; - 2 взаимнорезервируемых тиристорных зарядно-выпрямительных устройства; - шкаф опертока и панели распределения (на 60А); - комплект ЗИП; - документация; - должна соответствовать данным опросного листа (приложение 2) | шт. | 1 |
| Возможность предложения аналогов | Да, по согласованию с Заказчиком |
| Назначение | для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50(60) Гц с номинальным напряжением 35 кВ. |
| Качественные и функциональные характеристики закупаемой продукции |
| 1 | Продукция должна быть новой, ранее не использованной |
| 2 | Продукция должна иметь фирменную упаковку и товарный знак производителя |
| Место поставки продукции - АО «Электротехнический комплекс», г. Омск, проспект Мира, 197 |
| Способ поставки продукции - любой |
| Стандарт или техническое задание на продукцию |
| 1 | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, иметь сертификаты/декларации соответствия. |
| Прочие требования |
| 1 | Техническое соответствие предлагаемой продукции требованиям закупочной и проектной документации. |
| 2 | Цена предложения: доставка и шеф-монтаж должны входить в стоимость продукции. |
| 3 | Опыт поставки электротехнического оборудования напряжением 35кВ и выше на сумму не менее 30% от НМЦЗ (количество договоров за последние 3 года (2018-2020) - от одного). |

Ведущий инженер по ремонтам

Н.В. Самойленко