Показатели, подлежащие ежегодному раскрытию в сфере электроэнергетики электросетевыми предприятиями, за 2021 год и на 2022г. (в соответствии со Стандартами раскрытия информации № 24 в редакции от 30.01.2019г.)

1. (п. 19-г (абз.4) Перечень зон деятельности АО "Электротехнический комплекс".

| (размещение объектов по округам города Омска и районам Омской области) |
| --- |
| № | Наименование объекта электрических сетей | Класс напряжения |
| Кировский административный округ г.Омска |
| 1 | ПС ГНС | 110/6кВ |
| 2 | ТП-5726 | 10/6/0,4кВ |
| 3 | ТП-6045 | 6/0,4кВ |
| 4 | ТП-6130 | 10/0,4кВ |
| 5 | ТП-6044 (кроме РУ-10кВ) | 10/6/0,4кВ |
| 6 | ТП-5896, 5895 | 10/0,4кВ |
| 7 | ТП-5010 | 10/0,4кВ |
| 8 | ТП-6603 | 10/0,4кВ |
|  | 2БРТП-1600-661 (в плане с 2022) | 10/0,4кВ |
|  | 2БКТП-1000-6652 (в плане с 2022) | 10/0,4кВ |
|  | 2БКТП-1250-6653 (в плане с 2022) | 10/0,4кВ |
| Ленинский административный округ г. Омска |
| 9 | ПС ОБВ-1, ОБВ-2 | 110/6кВ |
| 10 | ТП-3327 | 6/0,4кВ |
| 11 | ТП-3111 | 10/6/0,4кВ |
| 12 | ТП-3879 | 10/0,4кВ |
| 13 | КТП-36 | 10/0,4кВ |
| 14 | ТП-3552 | 10/0,23кВ |
| 15 | ТП-3190 | 10/0,4кВ |
| Октябрьский административный округ г. Омска |
| 16 | РП-700 | 10/6кВ |
| 17 | ТП-7018 | 10/0,4кВ |
| 18 | КТП-7107 | 10/0,4кВ |
| Советский административный округ г.Омска |
| 19 | ПС ВОС | 110/6кВ |
| 20 | ПС Комсомольская | 110/35/6кВ |
| 21 | РП-111 | 10/6/0,4кВ |
| 22 | ТП-1635 | 6/0,4кВ |
| 23 | ТП-1201 | 10/6кВ |
| 24 | ТП-8112 | 10/0,4кВ |
| 25 | ТП-1105 | 10/0,4кВ |
| 26 | ТП-1125 | 10/0,4кВ |
| 27 | ТП-1626 | 6/0,4кВ |
|  | ТП-8116 | 10/0,4кВ |
| Центральный административный округ г.Омска |
| 28 | ПС Кислородная | 110/10/6кВ |
| 29 | ТП-4152 | 10/6/0,4кВ |
| 30 | ТП-8549 | 10/6/0,4кВ |
| 31 | ТП-2140 | 10/0,4кВ |
| 32 | ТП-8869 | 10/0,4кВ |
| 33 | ТП-2110 | 10/0,4кВ |
| 34 | ТП-8100 | 10/6/0,4кВ |
| 35 | ТП-2125 | 10/0,4кВ |
| 36 | ТП-2195, ТП-2196 | 10/0,4 |
| 37 | ТП-2138, ТП-2139 | 10/0,4кВ |
| 38 | ТП-2379 | 10/0,4кВ |
| 39 | 2КТПГС-2232 | 10/0,4кВ |
| 40 | 2КТПГС-2233 | 10/0,4кВ |
| 41 | 2КТПГС-2234 | 10/0,4кВ |
| 42 | 2КТПГС-2266 | 10/0,4кВ |
| 43 | 2КТПГС-2268 | 10/0,4кВ |
| 44 | 2КТПГС-2269 | 10/0,4кВ |
| 45 | 2КТПГС-2235 | 10/0,4кВ |
|  | ТП-8006 | 10/0,4кВ |
|  | РП-245 (в плане с 2022) | 10кВ |
|  | 2КТПГС-2267 (в плане с 2022) | 10/0,4кВ |
| Районы Омской области |
| 46 | ПС Падь 110/6кВ | Омский р-н |
| 47 | КТП-ГА-3-2 10/0,4кВ | Таврический р-н |

2. Информация о техническом состоянии сетей (п.19-г(абз.5)).

2.1 Техническое состояние электрических сетей в 2021 году – удовлетворительное.

2.2. Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2021 год по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО «Электротехнический комплекс» с указанием даты аварийного отключения и даты включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

|  | КАО г.Омска | ЛАО г.Омска | ОктАО г.Омска | САО г.Омска | ЦАО г.Омска | Районы Омской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  | 18.06 10-32 – 12-23 |  |
| Июль |  |  |  |  | 31.07 07-05 – 14-46 |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  | 20.10 13-52 – 15-49 |  |
| Ноябрь |  |  |  |  | 17.11. 10-15 – 18-15 |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |

Перечень аварийных или внеплановых отключений согласно актов расследования технологических нарушений, произошедших в электросетях АО «ЭТК» за 2021 год.

| Дата и время аварийного отключения - время включения | Причина отключения | Мероприятия по устранению/недопущению |
| --- | --- | --- |
| 18.06 10-32 – 12-23 ТП-2379 | Недостатки проектирования реконструкции ЗРУ-0,4 ТП-2379 | Корректировка уставок вводов и СВ по условиям фактической эксплуатации |
| 31.07 07-05 – 14-46 ПС Кислородная | Пробой изоляции ТТ в ячейке ф.814, срабатывание дуговой защиты ввода | Замена ТТ при реконструкции ЗРУ-10 |
| 20.10 13-52 – 15-49 ПС Кислородная | Т-2 (40МВА, 110/10/6кВ) отключился от ДЗТ при внешнем КЗ в яч.18 (КЛ ф.803 Омскэлектро) | Выполнить расчет уставок и алгоритмов функционирования ДЗТ Т-1 и Т-2 с последующей корректировкой уставок. |
| 17.11. 10-15 – 18-15 ПС Кислородная | ЗРУ-6 яч.9, отключился фидер действием токовой защиты МТЗ | Ошибочные действия персонала |

Полный перечень отключений – на сайте Компании в разделе Раскрытие информации Электросетевой организацией http://etk.energocomplex55.ru/documents/elektrosetevoy_organizatsiey.

| 3. Объём недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии потребителям, запитанным от электрических сетей АО «Электротехнический комплекс» за 2021 год (п.19-г,абз.6) | 0 тыс.кВт*ч., в том числе: 1 квартал: 0 2 квартал: 0 3 квартал: 0 4 квартал: 0 | Объем недоотпуска равен нулю, т.к. потребители, в отношении которых происходили перерывы в электроснабжении, имеют резервное электроснабжение. |
| --- | --- | --- |
| Объём недоотпущенной в результате аварийных и плановых отключений электрической энергии потребителям, запитанным от электрических сетей АО «ЭТК», в том числе по вине смежных сетевых организацией и воздействия сторонних потребителей, по форме 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах АО «ЭТК» за 2021 год | тыс.кВт*ч., в том числе: 1 квартал: 2,37 2 квартал: 2,7 3 квартал: 7,48 4 квартал: 0 |  |
| 4. Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием сводного текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше (п.19-г,абз.7): | 40,03 МВт. | на 01.01.2022 |
| 5. Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием сводного текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ (п.19-г,абз.8): | 26,27 МВт. | на 01.01.2022 |

На 2022 год отключения ЭЭ и недопоставка ЭЭ не планируются.