Приложение № 1

Техническое задание

на проведение химического анализа трансформаторного масла.

Заказчик: АО «ЭТК»

Проведение химического анализа трансформаторного масла должно соответствовать действующей нормативно-технической документации, РД 34.45-51.300-97, СТО 70238424.27.100.052-2009, СТО 70238424.27.100.053-2009, СТО 56947007-29.180.010.008-2008, РД 34.43.105-89,  РД 34.51.304-94, ГОСТ 17216-2001.

Организация, проводящая работы должна:

- иметь право на проведение работ;

- иметь техническое оснащение для проведения исследований;

- наличие квалифицированного персонала, способного выполнить испытания;

- по результатам проведения работ выдать протокол испытания утверждённой формы;

предоставить тару для отбора и транспортировки проб на анализ;

- в случае необходимости привлечения транспортной кампании для транспортировки проб на анализ ответственность за выбор транспортной кампании и перевозку проб ложится на исполнителя.

Лабораторные испытания трансформаторного масла проводить по параметрам в соответствии с требованиями, изложенными в РД 34.45-51.300-97 (СТО 70238424.27.100.052-2009):

- пробивное напряжение по ГОСТ 6581-75, кВ;

- кислотное число по ГОСТ 5985-79, мг КОН/г масла;

- температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75, оС;

- влагосодержание по ГОСТ 7822-75 % массы (г/т), СТО 70238424.27.100.052-2009 Приложение М, по ГОСТ 1547-84 (качественно);

- содержание механических примесей: ГОСТ 6370-83, % (класс чистоты по ГОСТ 17216-2001);

- тангенс угла диэлектрических потерь по ГОСТ 6581-75, % , не более при температуре 70 оС /90 оС;

- содержание водорастворимых кислот и щелочей, мг КОН/г ГОСТ 6307-75;

- определение антиокислительной присадки АГИДОЛ-1, % массы. СТО 70238424.27.100.052-2009 Приложение К, МВИ 76-09, СТО 56947007-29.180.010.008-2008

Объём необходимых лабораторных испытаний трансформаторного масла в 2023 году:

- Полный химический анализ трансформаторного масла  — 4 пробы;

- Сокращённый химический анализ трансформаторного масла — 10 проб;

- Хромотографический анализ трансформаторного масла — 28 проб;

- Анализ масла РПН — 13 проб.

Табл. 1

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость, руб. с НДС /НДС не облагается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хроматографический анализ трансформаторного масла с составлением протокола | анализ |  |  |
| 2 | Полный химический анализ трансформаторного масла с составлением протокола | анализ |  |  |
|  | 2.1 Определение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла | проба |  |  |
|  | 2.2 Определение пробивного напряжения трансформаторного масла | проба |  |  |
|  | 2.3 Определение кислотного числа трансформаторного масла | проба |  |  |
|  | 2.4 Определение температуры вспышки трансформаторного масла | проба |  |  |
|  | 2.5 Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей в трансформаторном масле | проба |  |  |
|  | 2.6 Определение влаги в трансформаторном масле | проба |  |  |
|  | 2.7 Определение содержания механических примесей в трансформаторном масле | проба |  |  |
|  | 2.8 Определение антиокислительной присадки АГИДОЛ-1 | проба |  |  |
| 3 | Сокращенный хим. анализ трансформаторного масла с составлением протокола | анализ |  |  |
|  | 3.1 Определение пробивного напряжения трансформаторного масла | проба |  |  |
|  | 3.2 Определение кислотного числа трансформаторного масла | проба |  |  |
|  | 3.3 Определение температуры вспышки трансформаторного масла | проба |  |  |
| 4 | Анализ масла РПН с составлением протокола | анализ |  |  |
|  | 4.1 Определение пробивного напряжения трансформаторного масла | проба |  |  |
|  | 4.2 Определение влаги в трансформаторном масле | проба |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |