## Ведомость
Приложение 1
к техническому заданию
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по ЭЭС АО "ЭТК"
|  | ________ | В.Г. Солопов
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Модернизация главной понижающей подстанции 110/10/6кВ «Кислородная» - сооружение, состоящее из путей перекатки территории ГПП, лит.Г, протяженностью 6,4м, из путей перекатки территории ГПП, лит.Г1, протяженностью 6,4м, маслостоков территории ГПП, протяженностью 84,5, наружного освещения территория ГПП, протяженностью 134,2, автодороги внутриплощадочной территории ГПП, протяженностью 60,97м, открытого склада масла территории ГПП, общей площадью по наружному обмеру 24,00 кв.м, литера ФВ, расположенной по адресу: г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 97. Условный номер 55-00-177246. (инв. номер 52:401:002:000026750, кадастровый номер 55:36:000000:16107), включая Здание РУ-6-10кв: нежилое одноэтажное здание с одноэтажной пристройкой и подвалом, общей площадью 633,4 кв.м, литеры ФА, ФА1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда , д.97
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Прим.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы.1 очередь строительства.
Демонтаж оборудования РУ 10кВ (1 ОЧЕРЕДЬ)
1 | Демонтаж. Камера сборных распределительных устройств: с масляным выключателем | шт | 11
2 | Демонтаж. Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | шт | 3
3 | Демонтаж. Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 12 | шт | 1
4 | Демонтаж. Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 | 100 м | 0.03
5 | Демонтаж.Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 1
6 | Демонтаж Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток: до 3000 А | шт | 1
7 | Демонтаж Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | шт | 1
8 | Демонтаж.Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 4000 А | шт | 1
9 | Демонтаж.Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | шт | 1
10 | Демонтаж.Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 6
12 | Демонтаж Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 4 | шт | 11
13 | Демонтаж Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 3 т | шт | 1
14 | Демонтаж Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т.прим. | шт | 1
15 | Демонтаж Шкаф управления и регулирования "Омич" | шкаф | 1
16 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.15
Переустройство освещения помещений ЗРУ-10 кВ ГПП-8
17 | Демонтаж Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
18 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0.04
19 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт | 0.12
20 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0.07
21 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.9
Раздел 2. Демонтажные работы. 2 очередь строительства.
Демонтаж оборудования РУ 10кВ (2 ОЧЕРЕДЬ)
22 | Демонтаж. Камера сборных распределительных устройств: с масляным выключателем | шт | 11
23 | Демонтаж Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | шт | 3
24 | Демонтаж Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1000 мм2 | 100 м | 0.03
25 | Демонтаж.Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 1
26 | Демонтаж Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток: до 3000 А | шт | 1
27 | Демонтаж Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | шт | 1
28 | Демонтаж.Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 4000 А | шт | 1
29 | Демонтаж.Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | шт | 1
30 | Демонтаж Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 4 | шт | 11
31 | Демонтаж. Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 1500 мм2 | 100 м | 0.24
32 | Демонтаж Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 12 | шт | 1
33 | Демонтаж Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 3 Т | шт | 1
34 | Демонтаж Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т.прим. | шт | 1
35 | Демонтаж Шкаф управления и регулирования "Омич" | шкаф | 1
36 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0.4
Раздел 3. Строительные решения. Демонтажные работы
1 | Пробивка проемов в конструкциях: из бетона | м3 | 0.67
2 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2 | 100 м | 0.26
3 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0.06
Вывоз мусора
5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | 1 т груза | 1.608
Материалы раздела 3.
4 | Кирпич керамический одинарный, марка 75, размер 250х120х65 мм | 1000 шт | 0.023
Раздел 4. Строительные решения. Монтаж металлоконструкций
Монтаж: кронштейнов КР1, КР2
6 | Металлические конструкции | т | 0.1156
7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | 100 м2 | 0.048
8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-119 | 100 м2 | 0.048
Обрамление приямка уголками поз. 25 и поз. 26 со сваркой
10 | прим. Обрамление проемов угловой сталью | т | 0.2252
11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | 100 м2 | 0.119
12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-119 | 100 м2 | 0.119
Монтаж перекрытия канала металлическим листом 1,5х250х3000мм
14 | прим. Монтаж перекрытия канала из листа 1,5х250х3000мм . Установка металлических решеток приямков | т | 0.0792
Монтаж опорных рамы РМ1
16 | Металлические конструкции | т | 0.6757
17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | 100 м2 | 0.201
18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-119 | 100 м2 | 0.201
Монтаж опорных рамы РМ2
20 | Металлические конструкции | т | 0.0766
21 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | 100 м2 | 0.035
22 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-119 | 100 м2 | 0.035
Монтаж опорных рам К1, К2, К3.
24 | Металлические конструкции | т | 0.1583
25 | прим. Обшивка листами текстолита. Облицовка ворот стальным профилированным листом | 100 м2 | 0.032
27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | 100 м2 | 0.056
28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-119 | 100 м2 | 0.056
Монтаж: кронштейнов КР3, КР4
30 | прим. Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами | т | 0.0394
31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | 100 м2 | 0.016
32 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-119 | 100 м2 | 0.016
Монтаж: кронштейнов К4
34 | Металлические конструкции | т | 0.0592
35 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | 100 м2 | 0.024
36 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-119 | 100 м2 | 0.024
Материалы раздела 4.
9 | Эмаль ХС-119, серая | т | 0.0018
13 | Эмаль ХС-119, серая | т | 0.0045
15 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0.0792
19 | Эмаль ХС-119, серая | т | 0.0076
23 | Эмаль ХС-119, серая | т | 0.0013
26 | Текстолит листовой А, толщина от 5 до 50 мм | кг | 44
29 | Эмаль ХС-119, серая | т | 0.0021
33 | Эмаль ХС-119, серая | т | 0.0006
37 | Эмаль ХС-119, серая | т | 0.0009
Раздел 5. Архитектурные решения. Отделочные работы
Полы помещений 6,7 Тип 1
1 | Очистка поверхности щетками пола | м2 | 80.7
2 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.807
4 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0.807
Полы помещений 8-11 Тип 2
8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.393
Стены помещений 6-11
10 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 5.093
11 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен | 100 м2 | 5.093
12 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 5,093
Потолок помещений 6-11
15 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений/очистка поверхностей от краски | 100 м2 | 1.529
16 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 1.529
Материалы раздела 5.
3 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | м3 | 1.646
5 | Рейки деревянные, сечение 8х18 мм | м3 | 0.00807
6 | Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) | т | 0.9684
7 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 12.11
9 | Краска масляная готовая к применению для внутренних работ МА-22, бежевая, голубая, светло-серая | т | 0.00703
13 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"/аналог CERESIT CT 19 | т | 0.178
14 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.2037
17 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"/аналог CERESIT CT 19 | т | 0.054
18 | Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ | т | 0.0612
Раздел 6. Архитектурные решения. Установка дверей
19 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0.0803
27 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 1.44
28 | Обрамление проемов угловой сталью | т | 0.0784
29 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 | 100 м2 | 0.1
30 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759/ХС-119 (За 2 раза ПЗ=2) | 100 м2 | 0,1
33 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | м2 | 3.36
36 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих | м2 | 3.36
Материалы раздела 6.
20 | Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм | т | 0.000723
21 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0.04
22 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций/уголок 100х8 мм L=1300 | т | 0.0661
23 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций/полоса 6х60х410; полоса 6х60х150 | т | 0.0133
24 | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр 12 мм, длина 700-1050 мм | т | 0.0036
25 | Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм, оцинкованные | т | 0.00024
26 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0.096
31 | Эмаль ХС-119, серая | т | 0.0038
32 | Растворитель Р-4 | кг | 0.8
34 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм | шт | 2
35 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт | 2
37 | Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм | шт | 1
38 | Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) | шт | 1
Раздел 7. Погрузка и вывоз мусора
39 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 26.02
40 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км | 1 т груза | 26,02
Раздел 8. Электротехнические решения. Монтажные работы.
1 | Камера сборных распределительных устройств: с масляным выключателем | шт | 22
2 | Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя | шт | 5
3 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки | шт | 1
4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 2
5 | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 12 | шт | 2
6 | Торцевая панель.Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0.04
7 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0.02
8 | Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток: до 3000 А | шт | 2
9 | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | шт | 2
10 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 10 кВ, ток до 4000 А | шт | 2
11 | Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный | шт | 2
12 | Трансформатор тока напряжением: до 10 Кв | шт | 6
14 | Ограничитель перенапряжений. Разрядник трехфазный напряжением: до 10 кВ | компл | 2
16 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 4 | шт | 2
18 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0.06
20 | Монтаж машин и механизмов в помещении, масса машин и механизмов: 5 т | шт | 2
22 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т.прим. | шт | 2
24 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 2
Кабельные проходки.
26 | Кабель до 35 кВ по существующим конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.77
27 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг | 100 м | 0.06
29 | Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | шт | 4
Заземление.
31 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 2.4
34 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: 10 мм | 100 шт | 0.08
Оборудование и материалы раздела 8.
13 | Оборудование ЗРУ-10 кВ ПС 110/10/6кВ"Кислородная": - 18 шт.укомплектованных ячеек КСО 298 в соот.с проектной документацией;-10 шт укомплектованных ячеек КСО 298 в соот.с проектной документацией; Разъединитель РВРЗ-1б-III10/2000 С приводом-2 шт.;Разъединитель РВЗ-1б-10/400 С приводом-2 шт.; Трансформатор тока 10кв,ТОЛ-10-М-4-1500/5-0,5s/0.5/10p-6 шт | к-т | 1 | поставляется Заказчиком
15 | Ограничитель перенапряжений ОПНп-10/680/10,5 | шт | 2
17 | Изолятор опорный ИО-10-3,75 У3 | 100 шт | 0.02
19 | Шины медные прямоугольные ШМТ сечением до 200 мм2 | т | 0.0321
21 | Дугогасящий реактор РЗДПОМ-500/10 УХЛ1 | шт | 2 | поставляется Заказчиком
23 | Фильтр присоединительный ФМЗN-500/10 УХЛ1 | шт | 2 | поставляется Заказчиком
25 | Шкаф управления дугогасящим реактором-ПанельДГР с 2хСАНК-6,1 ПУДГР2-0.0-22.8.6ШНД-УХЛ4 | шт | 1 | поставляется Заказчиком
28 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х150-10 | 1000 м | 0.08466
30 | Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-150/240 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления | компл | 4
32 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.3768
33 | Дюбель-гвозди | кг | 6.72
35 | Болты анкерные М3, размер 10х83 мм.прим. | 100 шт | 0.08
Раздел 9. Система переменного тока ПС. Монтажные работы.
Установка шкафов и модульного оборудования.
1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
3 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0.12
5 | Прибор или аппарат | шт | 9
10 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 2
12 | Прибор или аппарат | шт | 5
Кабельные проходки.
18 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 2.48
22 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.02
23 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.56
25 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 9
28 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0.01182
31 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.54
35 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.05
37 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.02
Оборудование и материалы раздела 9
2 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком, размер 395х310х120 мм | шт | 1
4 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 | 100 шт | 0.12
6 | Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, трехполюсные, номинальный ток 32 А | 10 шт | 0.1
7 | Выключатели автоматические:трехполюсные ВА47-100 10А, А,3Р. | шт | 1
8 | Выключатели автоматические:однополюсные ВА47-100 10А,1Р. | шт | 3
9 | Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А | шт | 4
11 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 36в ЯТП-0,25-2 | шт | 2
13 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт | 1
14 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С | шт | 2
15 | Выключатели автоматические:10А, хар-ка С,S202M-C10UC | шт | 2
16 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450(расключение в щитах) | 1000 м | 0.017
17 | Бирки кабельные | 100 шт | 1
19 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.0255
20 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0.06732
21 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок-1000 | 1000 м | 0.16014
24 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х2,5ок(N)-1000 | 1000 м | 0.05916
26 | Манжета термоусаживаемая | шт | 9
27 | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм | 100 шт | 1
29 | Лоток кабельный замковый неперфорированный 100х50 мм, горячеоцинкованный | м | 3
30 | Крышка лотка PNK: 100 замковая, длина 2,5 м | шт | 1
32 | Кабель-канал (короб) 20х10 мм | м | 54
33 | Угол плоский для кабель-канала 20х10 мм, прим. | 100 шт | 0.08
34 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 20х10 мм, прим. | 100 шт | 0.04
36 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением | 100 шт | 0.05
38 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм | м | 2.024
39 | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм | 100 шт | 0.05
Раздел 10. Релейная защита и противоаварийная автоматика. Монтажные работы.
1 | Шкаф управления и регулирования | шкаф | 1
3 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.2
5 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.2
6 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 18.48
13 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 | шт | 10
14 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 4 | шт | 4
15 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 | шт | 8
16 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 | шт | 7
Оборудование и материалы раздела 10
2 | Шкаф управления Ш2200 15.011 | шт | 1
4 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм | м | 20.24
7 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х4 | 1000 м | 0.04896
8 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х2,5 | 1000 м | 0.83232
9 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5 | 1000 м | 0.1428
10 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5 | 1000 м | 0.0816
11 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5 | 1000 м | 0.1632
12 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 | 1000 м | 0.63648
Раздел 11. Автоматизированная система управления. Монтажные работы.
1 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | шт | 1
2 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг | шт | 1
4 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.4
6 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. | шт | 62
8 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 10.59
9 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.4
10 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 | шт | 13
Оборудование и материалы раздела 11
3 | АРМ СРЗА, включая ПО, коммутатор управляемый и блок питания. | шт | 1
5 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм | м | 40.48
7 | Коннектор 4-х парный 110 типа, CAT5e REXANT | 100 шт | 0.62
11 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 | 1000 м | 0.28968
12 | Кабель управления КУППнг(A)-HF 2х2х0,8.ПРИМ. | 1000 м | 0.34782
13 | Кабель компьютерный (витая пара) FTP10-C3-SOLID-INDOOR EuroLine | 1000 м | 0.47124
14 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ 3х2,5-450 | 1000 м | 0.01236
Раздел 12. Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учета электроэнергии. Монтажные работы.
1 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.3
3 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0.3
4 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 1.71
7 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 | шт | 9
Материалы раздела 12
2 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 25 мм | м | 30.36
5 | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5 | 1000 м | 0.15912
6 | Кабель управления КУППнг(A)-HF 2х2х0,8.ПРИМ. | 1000 м | 0.0459
Раздел 13. Система рабочего и аварийногосвещения. Монтажные работы.
Установка шкафов
1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
3 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2/питание щита/ | 100 шт | 0.03
5 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0.01
7 | Прибор или аппарат | шт | 8
Светильники.
14 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт | 0.07
16 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт | 0.03
18 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0.03
Кабельные проходки.
20 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2.06
24 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля | шт | 8
Короб.
27 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1.8
Оборудование и материалы раздела 13
2 | Щиты распределительные наружной установки ЩРН-24з, с замком, размер 395х310х120 мм | шт | 1
4 | Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 | 100 шт | 0.03
6 | Шина на дин-рейку в корпусе ШНК 2Х15 L+PEN | шт | 1
8 | Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, однополюсные, номинальный ток 20 А | шт | 1
9 | Выключатели нагрузки (разъединители), тип ВН-32, двухполюсные, номинальный ток 20 А | шт | 1
10 | Выключатели автоматические:Е10-DC 2P 6A | шт | 3
11 | Выключатели автоматические, количество полюсов 1, номинальный ток 6 А | шт | 3
12 | Бирки кабельные | 100 шт | 1
13 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х4-450(заземление и расключение в щитах) | 1000 м | 0.00618
15 | Универсальный светодиодный светильник ФЕРЕКС FPL 01-47-850 | шт | 7
17 | Универсальный светодиодный светильник Восход 42W | шт | 3
19 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | 10 шт | 0.3
21 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 2х2,5-660 | 1000 м | 0.11628
22 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.03468
23 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5-660 | 1000 м | 0.05916
25 | Манжета термоусаживаемая | шт | 8
26 | Хомут-стяжка кабельная (бандаж), размер 3,6х200 мм | 100 шт | 1
28 | Кабель-канал (короб) 20х10 мм | м | 180
29 | Угол плоский для кабель-канала 25х16 мм/ПРИМ/ | 100 шт | 0.16
30 | Угол внутренний изменяемый для кабель-канала 25х16 мм./ПРИМ/ | 100 шт | 0.08
Раздел 14. Заходы ВЛ 110 кВ. Монтажные работы.
1 | Отсоединение проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) | км | 0.035
2 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии/первые три провода/ | км | 0.035
3 | Подвеска проводов ВЛ 110 кВ сечением: до 240 мм2 без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета до 1 км, 3 (провода) на км линии/последующие три провода/ | км | 0.041333
5 | Подвеска одного грозозащитного троса ВЛ 35-500 кВ без пересечений с препятствиями при длине анкерного пролета: до 1 км | км | 0.035
Оборудование и материалы раздела 14
4 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 150/19 | т | 0.01939
6 | Трос грозозащитный | т | 0.0189
7 | Скобы длинные СКД-10-1 | шт | 2
8 | Скобы СК-7-1А | шт | 2
9 | Звено промежуточное регулируемое ПРР-7-1 | шт | 2
10 | Звено промежуточное монтажное ПТМ-7-2 | шт | 2
11 | Серьга СР-7-16 | шт | 2
12 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 2
13 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт | 2
14 | Зажим натяжной: спиральный НС-11,4-02 | шт | 2
15 | Зажим заземляющий прессуемый ЗПС-50-3 | шт | 2
16 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 16 мм, длина 55-200 мм | т | 0.00016
17 | Соединители овальные марки: СОАС-150-3 | шт | 6
18 | Распорка РМИ 110-3-3500/19-25 | шт | 3
19 | Протектор защитный спиральный ПЗС-16,8-31 | шт | 6
Раздел 15. Пусконаладочные работы. Электротехнические решения.
Камеры сборные одностороннего обслуживания ПС 110-02.20-ИОС 1.1-СО поз.1.1
1 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ | шт | 25
2 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | испытание | 50
3 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ | шт | 25
4 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 54
5 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией/линейные ячейки/ | шт | 46
6 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 46
7 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 138
8 | Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ | шт | 2
9 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 2
10 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 6
11 | Вторичной цепи: трансформатора напряжения трехфазного | система | 2
12 | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания | шт | 26
13 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 26
14 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 78
15 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 35 кВ | испытание | 12
16 | Испытание цепи вторичной коммутации | испытание | 56
17 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.28
Разъединители ПС 110-02.20-ИОС 1.1-СО поз.1.2. 1.6
18 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ | шт | 2
19 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ | испытание | 4
20 | Короткозамыкатель: двухполюсный напряжением до 35 кВ./Разъединитель однополюсный/Применительно. | шт | 2
21 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04
Трансформаторы тока.
22 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией ТОЛ-10-М-4-1500/5 | шт | 6
23 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 6
24 | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 24
25 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.06
Реактор дугогасящий масляный 10 кВ,ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ ПС 110-02.20-ИОС 1.1-СО поз.1.4,1.5
26 | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 11 кВ/Проверка реактора/ | шт | 4
27 | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного | испытание | 4
28 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов /определяется по числу линий/ | измерение | 12
29 | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 10 кВ | измерение | 12
30 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 2 шт. | присоединение | 2
31 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04
Шкаф автоматики для двух ДГР, ПС 110-02.20-ИОС 1.1-СО поз.0.00
32 | Устройство автоматики линейного реактора, включенного на шины: без искровых промежутков | шт | 2
33 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.02
Ограничитель перенапряжений нелинейный 10 кВ. ПС 110-02.20-ИОС 1.1-СО поз.1.8
34 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | измерение | 2
35 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 6
Изолятор опорный 10 кВ ПС 110-02.20-ИОС 1.1-СО поз.1.9
36 | Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного | испытание | 6
Заземляющие устройства 10 кВ ПС 110-02.20-ИОС 1.1-СО
37 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.28
Кабельные линии 10 кВ.
38 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | шт | 6
39 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание | 6
Раздел 16. Пусконаладочные работы. Система переменного тока ПС 110-02.20-ИОС 1.2
40 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 13
41 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.05
42 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 13
43 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 7
44 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 6
Раздел 17. Пусконаладочные работы. Релейная защита и автоматика.
45 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800 | компл | 4
46 | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800 | компл | 21
47 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | схема | 25
Раздел 18. Пусконаладочные работы. Автоматизированная система система управления технологическими процессами.
48 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | система | 1
49 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05 | канал | 7
Интерфейсная связь
50 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 55
Настройка и программирование средств вычислительной техники.
51 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения | шт | 2
52 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 2
Раздел 19. Пусконаладочные работы. Автоматизированная информационная измерительная система коммерческого учета электроэнергии
53 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 | система | 1
54 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-001-05 | канал | 4
Интерфейсная связь
55 | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | система | 1
Электротехнические устройства.
56 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 3
Раздел 20. Пусконаладочные работы. Система рабочего и аварийногосвещения
57 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 7
58 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.17
59 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 6
60 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 3
61 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | шт | 3