1. Перечень зон деятельности АО "Электротехнический комплекс".

| ( размещение объектов по округам города Омска и районам Омской области) |
| --- |
| № | Наименование объекта электрических сетей | Класс напряжения |
| Кировский административный округ г.Омска |
| 1 | ПС ГНС | 110/6кВ |
| 2 | ТП-5726 | 10/6/0,4кВ |
| 3 | ТП-6045 | 6/0,4кВ |
| 4 | ТП-6130 | 10/0,4кВ |
| 5 | ТП-6044 (кроме РУ-10кВ) | 10/6/0,4кВ |
| 6 | ТП-5896, 5895 | 10/0,4кВ |
| 7 | ТП-5010 | 10/0,4кВ |
| 8 | ТП-6603 | 10/0,4кВ |
| Ленинский административный округ г.Омска |
| 9 | ПС ОБВ-1, ОБВ-2 | 110/6кВ |
| 10 | ТП-3327 | 6/0,4кВ |
| 11 | ТП-3111 | 10/6/0,4кВ |
| 12 | ТП-3879 | 10/0,4кВ |
| 13 | КТП-36 | 10/0,4кВ |
| 14 | ТП-3552 | 10/0,23кВ |
| Октябрьский административный округ г.Омска |
| 15 | РП-700 | 10/6кВ |
| 16 | ТП-7018 | 10/0,4кВ |
| 17 | КТП-7107 | 10/0,4кВ |
| Советский административный округ г.Омска |
| 18 | ПС ВОС | 110/6кВ |
| 19 | ПС Комсомольская | 110/35/6кВ |
| 20 | РП-111 | 10/6/0,4кВ |
| 21 | ТП-1635 | 6/0,4кВ |
| 22 | ТП-1201 | 10/6кВ |
| 23 | ТП-8112 | 10/0,4кВ |
| 24 | ТП-1105 | 10/0,4кВ |
| 25 | ТП-1125 | 10/0,4кВ |
| 26 | ТП-1626 | 6/0,4кВ |
| Центральный административный округ г.Омска |
| 27 | ПС Кислородная | 110/10/6кВ |
| 28 | ТП-4152 | 10/6/0,4кВ |
| 29 | ТП-8549 | 10/6/0,4кВ |
| 30 | ТП-2140 | 10/0,4кВ |
| 31 | ТП-8869 | 10/0,4кВ |
| 32 | ТП-2110 | 10/0,4кВ |
| 33 | ТП-8100 | 10/6/0,4кВ |
| 34 | ТП-2125 | 10/0,4кВ |
| 35 | ТП-2195, ТП-2196 | 10/0,4 |
| 36 | ТП-2138, ТП-2139 | 10/0,4кВ |
| 37 | ТП-2379 | 10/0,4кВ |
| Районы Омской области |
| 38 | ПС Падь 110/6кВ | Омский р-н |
| 39 | КТП-ГА-3-2 10/0,4кВ | Таврический р-н |

2. Информация о техническом состоянии сетей.

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц за 2018 год по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства АО «Электротехнический комплекс» с указанием даты аварийного отключения и даты включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

|  | КАО г.Омска | ЛАО г.Омска | ОктАО г.Омска | САО г.Омска | ЦАО г.Омска | Районы Омской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  | 01.02 ТП-1125 |  |  |
| Март |  |  |  | 06.03 ПС ВОС,Комс |  |  |
| Апрель | 29.04 ТП-6044 |  | 29.04 ПС ОБВ-1 | 13.04 ПС Комс |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | 18.09 ПС ГНС |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |

Перечень аварийных отключений согласно актов расследования технологических нарушений, произошедших в электросетях АО «ЭТК» за 2018 год.

| Дата и время аварийного отключения - время включения | Причина отключения | Мероприятия по устранению/недопущению |
| --- | --- | --- |
| 01.02.2018 9-46 – 02.02.2018 13-50 | КЗ на зажимах кабеля 0,4кВ | Замена АВ, монтаж АВ на стороне НН силового трансформатора |
| 06.03.2018 19-25 – 06.03.2018 20-50 | Отключение ВЛ-110 С-22, неуспешное АПВ | Регулировка тяги КСА МВ-6 Т-1 |
| 13.04.2018 14-35 – 13.04.2018 15-28 | Включение КЗ-110 Т-2 от замыкания клемм, отключение ОД-110 Т-2 | Герметизация клеммного шкафа |
| 29.04.2018 21-31 – 30.04.2018 0-55 | Перекрытие фаз В,С ШМ-6кВ Т-2 из-за сильного ветра(лист оцинковки) | Организационные мероприятия, осмотр близлежащих территорий ПС ОБВ-1 |
| 29.04.2018 23-50 – 30.04.2018 0-28 | Отказ АВР-6кВ, отключение АП-1 персоналом ОВК | Инструктаж персоналу сторонней организации, в управлении которой находится АП-1 |
| 18.09.2018 15-25 – 18.09.2018 15-25 | Действия сторонней монтажной организации | Инструктаж персоналу сторонней организации |