Приложение 2 к документации

по запросу предложений

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

ОАО ЭТК

_________________ В.Г.Солопов

«____» __________________2016 г.

Техническое задание

на выполнение монтажных и пусконаладочных работ по внедрению информационно-управляющей системы для автоматизации процесса передачи данных с ПС 110/6 кВ «ОБВ-1» на диспетчерский пункт для нужд

ОАО «Электротехнический комплекс»

1 Основание для выполнения работ и нормативные документы

1.1 ПУЭ

1.2 Проект

2 Местоположение объекта

В Ленинском АО г. Омска.

Координаты объекта: 54°54′11″N 73°22′08.3″E

3 Исходные данные

Рабочая документация «Информационно-управленческая система для автоматизации процесса передачи данных с объектов электросетей на диспетчерский пункт для нужд ОАО «Электротехнический комплекс». ПС 110/6 кВ ОБВ-1. Комплект рабочих чертежей. 76324202.422231.028.03.ТЛМ».

4 Объем выполняемых работ

Выполнить комплекс работ по внедрению информационно-управляющей системы в соответствии указанной в п. 3 данного технического задания проектной документацией, в том числе следующие основные работы:

– приобретение и поставка оборудования, материалов и специализированного программного обеспечения;

– монтаж шкафа автоматизации, цифровых многофункциональных измерительных преобразователей (МИП), датчиков температуры и оборудования GSM/GPRS связи;

– монтаж промежуточных трансформаторов тока, промежуточных реле и указательных реле с демонтажем существующих указательных реле;

– прокладка и подключение контрольного и силового кабеля, прокладка и подключение проводов;

– монтаж необходимых дополнительных клемм, промежуточных клеммных коробок и прочих монтажных изделий;

– монтаж системы электропитания;

– по результатам монтажных работ Подрядчиком разрабатывается и утверждается у Заказчика исполнительная документация (состав и форма исполнительной документации определяется Заказчиком);

– подготовительные работы и проверка монтажа перед наладкой;

– автономная и комплексная наладка информационно-управляющей системы с настройкой канала передачи данных на верхний уровень в протоколе МЭК ІЕС 60870-5-101/104;

– по заготовкам, составленным Подрядчиком, совместно с представителями Заказчика дополняется база верхнего уровня ОИК передаваемой телеметрии с КП и проверяется его достоверность по программе, составленной Подрядчиком;

– по результатам пусконаладочных работ Подрядчиком разрабатывается и утверждается у Заказчика исполнительная документация (состав и форма исполнительной документации определяется Заказчиком);

– проведение комплексных испытаний;

– по результатам работ составляется двухсторонний технический акт приемки-сдачи системы в опытную эксплуатацию на срок до 3 месяцев;

– по результатам опытной эксплуатации система телемеханики передается Заказчику в промышленную эксплуатацию с гарантией не менее 12 месяцев;

– Подрядчик имеет право выполнить определенные объемы работ с привлечением Субподрядчика.

5 Требования к функционалу системы

Информационно-управленческая система должна соответствовать следующим требованиям:

– сбор измерительной информации от многофункциональных измерительных преобразователей ЭНИП-2, датчиков температуры;

– сбор необходимого объема телесигналов;

– передача телеметрии на верхний уровень в диспетчерский пункт ОАО «Электротехнический комплекс» в протоколе МЭК-870-5-101/104;

– самодиагностика работы модулей системы;

– привязка параметров ТС, ТИ к меткам времени;

– возможность спорадической передачи параметров ТС, ТИ;

– возможность задания апертуры для каждого телеизмерения;

– возможность наращивания передаваемых параметров без привлечения разработчика;

– устанавливаемое на объектах оборудование телемеханики должно быть построено на базе серийно выпускаемых технических средств промышленной автоматизации;

– номенклатура технических средств должна быть унифицирована;

– все технические средства одной номенклатуры взаимозаменяемы.

6 Требования к выполнению работ

6.1 Исполнительная документация на монтажные и пусконаладочные работы должна быть представлена Подрядчиком в объеме двух экземпляров на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, AutoCAD, Acrobat Reader.

6.2 Выполнение работ должно осуществляется в условиях действующей электроустановки без полного погашения, в стеснённых условиях вблизи оборудования, находящегося под рабочим напряжением.

6.3 Пусконаладочные испытания должны производиться в соответствии с программой испытаний и методике испытаний, согласованной с Заказчиком.

6.4 Подрядчик должен быть авторизован Производителем на внедрение его оборудования и программного обеспечения (сертификат не позднее января 2012 г.).

6.5 Персонал Подрядчика (не менее 4-х человек) должен иметь подтверждение квалификации от Производителя на создание автоматизированных систем на базе ПТК «Исеть» (сертификаты не позднее января 2012 г.).

6.6 Подрядчик должен иметь опыт внедрения оборудования и ПО ПТК «Исеть» на ПС 110 кВ.

6.7 Подрядчик должен иметь отзывы Заказчиков по строительству, реконструкции и капитальному ремонту оборудования ТМ на базе ПТК «Исеть».

6.8 Подрядчик должен обладать необходимыми ресурсами:

Автотранспорт – автомобиль легковой не менее 1 единицы, c пройденным ТО, с приложением документов, подтверждающих право собственности или договора аренды автотранспорта (заверенные участником копии).

Наличие инструментов и приспособлений:

– Комплект монтажника 1000 В – не менее 2 шт,

– Мультиметр – не менее 2 шт,

– Ноутбук – не менее 2 шт,

– Измеритель сопротивления заземления – не менее 1 шт,

– Комплект нагрузочный измерительный – не менее 1 шт,

– Мегаомметр – не менее 1 шт,

Измерительная аппаратура должна быть в рабочем состоянии и поверена, электроинструмент должен быть в исправном состоянии. Наличие средств защиты от поражений электрическим током.

6.9 При планировании и производстве работ необходимо руководствоваться проектно-конструкторской документацией на оборудование, инструкциями, ТУ, ГОСТами, СНиПами, РДПр, применяемыми в РФ.

6.10 Плановые работы по замене оборудования или его частей, изменению физической и логической схемы выполняются по утвержденным техническим руководителем Заказчика программам работ.

6.11 Персонал Подрядчика обязан пройти проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ 2014) и иметь группу по электробезопасности не ниже III и Удостоверение о проверке знаний норм работы в электроустановках (Приложение №2 ПОТЭУ 2014).

6.12 Необходимо обеспечить соблюдение персоналом Подрядчика Правил внутреннего трудового распорядка, ПТЭ, ПУЭ, ОТ и противопожарной безопасности при производстве работ.

6.13 Представитель Подрядчика должен немедленно извещать Представителя Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, либо создающих невозможность завершения их в срок, а также в случае обнаружения непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, технической документации, а также приостановить работы, до получения от него письменных указаний.

6.14 Подрядчик должен иметь документы, подтверждающие специальную правоспособность:

Свидетельство о допуске Участника к определенному виду или видам работ, связанным с выполнением Договора, выдаваемое члену саморегулируемой организации – в случае, если данные виды работ осуществляются на основании допуска согласно действующему законодательству РФ.

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

- 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи;

- 20.3. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно;

- 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ;

- 24. Пусконаладочные работы;

- 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

- 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

- 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

7 Поставка оборудования

7.1 В процессе выполнения работ на объекте Подрядчик самостоятельно занимается поставкой оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ, заключением договоров с поставщиками оборудования и материалов, согласно заказным спецификациям, входящим в комплект проектной документации.

7.2 Используемое оборудование, материалы, конструкции, изделия, устанавливаемые на объекте, должны быть новыми, ранее не используемыми, соответствовать проекту, государственным стандартам, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

7.3 Все оборудование и материалы должны поставляться со склада Подрядчика на объект Заказчика в укомплектованном виде, в специальной транспортной таре, с соблюдением условий по хранению и перевозке. Все затраты по доставке и страхованию оборудования и материалов (на время доставки) возлагаются на Подрядчика.

7.4 Подрядчик должен предоставить гарантию на поставленное оборудование и материалы на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев.

7.5 Все оборудование должно поставляться в состоянии готовности к монтажу. Подрядчик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого оборудования, как в составе комплекта, так и в качестве самостоятельных единиц, и включит в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

8 Сроки выполнения работ

Начало производства работ – с момента подписания договора на выполнение работ.

Срок окончания комплекса работ – не позднее 31.12.2016 года.

9 Приложения к техническому заданию

Приложение №1. «Информационно-управленческая система для автоматизации процесса передачи данных с объектов электросетей на диспетчерский пункт для нужд ОАО «Электротехнический комплекс». ПС 110/6 кВ ОБВ-1. Комплект рабочих чертежей. 76324202.422231.028.03.ТЛМ».

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОДС                        ________________Ж.Ю.Хришпенс

Заместитель директора по ИТ ________________А.В.Пищухин